PROJET DE CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL ET DES PLATEFORMES TECHNIQUES DU CERME (UL)

DIMENSIONNEMENT DE LA CLIMATISATION PAR SYSTEME SPLIT

- GENERALITES INTRODUCTIVES

La présente note a pour but le calcul pour le dimensionnement du système de climatisation par système SPLIT à installer dans le cadre du projet de construction du Bâtiment principal et des plateformes techniques devant servir de laboratoires pour le CERME de l’Université de Lomé au Togo.

- REFERENTIEL

Normes pertinentes utilisées :

- ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) :Société américaine des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation Inc.

- AMCA 210 Laboratory : Méthodes de test des ventilateurs pour l'évaluation.

- OSHA (Occupational Safety and Health Administration) : Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA).

- EN ISO 16890 : Filtres à air pour ventilation générale.

- Le NF DTU 68.3 "Installations de ventilation mécanique" (VMC) : Règles de conception technique, de dimensionnement, de mise en œuvre et de mise en service des installations de ventilation à destination des bâtiments.

Les principales fonctionnalités incluent :

- Calculs conformément à la norme ANSI/ASHRAE/ACCA 183-2007 (RA 2011), Peak Cooling and Heating Load Calculations in Buildings Except Low-Rise Residential Buildings, qui établit les exigences minimales pour toute méthode ou procédure utilisée pour calculer les charges de pointe de cuisson et de chauffage.

- Base de données ASHRAE "Weather Data Viewer 4.0" avec 5564 stations situées dans le monde pour importer les données météorologiques nécessaires aux calculs.

- Données de rayonnement solaire basées sur le modèle de rayonnement solaire ASHRAE Clear-sky.

En cas de conflit entre codes, normes ou réglementations, l'exigence la plus stricte sera appliquée.

- RESULTATS DE CALCULS

Les conditions climatiques servant de base à notre étude pour le dimensionnement de la climatisation et de la ventilation conformément à la norme ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers/Société américaine des ingénieurs en chauffage, réfrigération et climatisation Inc.) se basent sur le document  « 2021 ASHRAE Handbook - Foundamentals (SI) ».

Ainsi, compte tenu de l'emplacement du site de construction, le site de LOME-TOKOIN, TOGO, les conditions de conception extérieures pour le calcul du système de conditionnement d’air et de ventilation doivent être :

- Bulbe sec (percentile 1%) : 33,0 ºC ;

- Bulbe humide (percentile 1%) : 26,3 ºC.

La figure ci-après présente les conditions climatiques du site selon « 2021 ASHRAE Handbook - Foundamentals (SI) » que nous avons extraites.

Figure 1: « 2021 ASHRAE Handbook - Foundamentals (SI) »

Les résultats de calculs pour chaque local (identifié par sa dénomination ou par sa superficie) sont présentés dans les tableaux ci-après (Tableau 1 et Tableau 2).

Tableau 1: Résultats de calculs pour chaque local

| NIVEAU | LOCAL | SURFACE (m2) | HUTEUR (Hsol) en m | VOLUME (m3) | BTU SUPPLEMENTAIRES DES FENETRES | PUISSANCE TOTALE EN BTU | PUISSANCE TOTALE EN kW | PUISSANCE TOTALE EN Cv | Pnom UNITAIRE EN Cv | Nbre | PUISSANCE TOTALE EN Cv REPARTIE EN UNITES DE PUISSANCES NORMALISEES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1CV | 1,5 CV | 2 CV | 2,5 CV | 3 CV | 3,5 CV |
| RDC |  | 21,5 | 3,5 | 75,25 | 1000 | 8525 | 2,497825 | 3,40 | 3,5 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | loca tech 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | loca tech 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85,44 | 3,5 | 299,04 | 1000 | 30904 | 9,054872 | 12,32 | 3,5 | 3,5 |  |  | 1 |  |  | 3 |
|  |  | 86,28 | 3,5 | 301,98 | 1000 | 31198 | 9,141014 | 12,44 | 3,5 | 3,6 |  |  | 1 |  |  | 3 |
|  |  | 25,01 | 3,5 | 87,535 | 1000 | 9753,5 | 2,8577755 | 3,89 | 3,5 | 1,1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 49,01 | 3,5 | 171,535 | 1000 | 18153,5 | 5,3189755 | 7,24 | 3,5 | 2,1 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 499,05 | 3,5 | 1746,675 | 1000 | 175667,5 | 51,4705775 | 70,03 | 3,5 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | 20,96 | 3,5 | 73,36 | 1000 | 8336 | 2,442448 | 3,32 | 3,5 | 0,9 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 94,95 | 3,5 | 332,325 | 1000 | 34232,5 | 10,0301225 | 13,65 | 3,5 | 3,9 |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 45,06 | 3,5 | 157,71 | 1000 | 16771 | 4,913903 | 6,69 | 3,5 | 1,9 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | TOTAL 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| R+1 |  | 19,43 | 3,2 | 62,176 | 1000 | 7217,6 | 2,1147568 | 2,88 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | loca tech 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | loca tech 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21,4 | 3,2 | 68,48 | 1000 | 7848 | 2,299464 | 3,13 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 21,4 | 3,2 | 68,48 | 1000 | 7848 | 2,299464 | 3,13 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 21,4 | 3,2 | 68,48 | 1000 | 7848 | 2,299464 | 3,13 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 24,08 | 3,2 | 77,056 | 1000 | 8705,6 | 2,5507408 | 3,47 | 3,5 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 40,83 | 3,2 | 130,656 | 1000 | 14065,6 | 4,1212208 | 5,61 | 3 | 1,9 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 36,65 | 3,2 | 117,28 | 1000 | 12728 | 3,729304 | 5,07 | 2,5 | 2,0 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 34,28 | 3,2 | 109,696 | 1000 | 11969,6 | 3,5070928 | 4,77 | 2,5 | 1,9 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 156,06 | 3,2 | 499,392 | 1000 | 50939,2 | 14,9251856 | 20,31 | 3,5 | 5,8 |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 42,17 | 3,2 | 134,944 | 1000 | 14494,4 | 4,2468592 | 5,78 | 3,5 | 1,7 |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 22,47 | 3,2 | 71,904 | 1000 | 8190,4 | 2,3997872 | 3,27 | 3,5 | 0,9 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 21,15 | 3,2 | 67,68 | 1000 | 7768 | 2,276024 | 3,10 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 91,39 | 3,2 | 292,448 | 1000 | 30244,8 | 8,8617264 | 12,06 | 3,5 | 3,4 |  | 1 |  |  |  | 3 |
|  |  | 131,01 | 3,2 | 419,232 | 1000 | 42923,2 | 12,5764976 | 17,11 | 3,5 | 4,9 |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 92,31 | 3,2 | 295,392 | 1000 | 30539,2 | 8,9479856 | 12,17 | 3,5 | 3,5 |  | 1 |  |  |  | 3 |
|  |  | 49,16 | 3,2 | 157,312 | 1000 | 16731,2 | 4,9022416 | 6,67 | 3,5 | 1,9 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | TOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 |

Tableau 2: Résultats de calculs pour chaque local

| NIVEAU | LOCAL | SURFACE (m2) | HUTEUR (Hsol) en m | VOLUME (m3) | BTU SUPPLEMENTAIRES DES FENETRES | PUISSANCE TOTALE EN BTU | PUISSANCE TOTALE EN kW | PUISSANCE TOTALE EN Cv | Pnom UNITAIRE EN Cv | Nbre | PUISSANCE TOTALE EN Cv REPARTIE EN UNITES DE PUISSANCES NORMALISEES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1CV | 1,5 CV | 2 CV | 2,5 CV | 3 CV | 3,5 CV |
| R+2 |  | 42,45 | 3,2 | 135,84 | 1000 | 14584 | 4,273112 | 5,81 | 3,5 | 1,7 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  | loca tech 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | loca tech 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 44,42 | 3,2 | 142,144 | 1000 | 15214,4 | 4,4578192 | 6,07 | 3,5 | 1,7 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 52,03 | 3,2 | 166,496 | 1000 | 17649,6 | 5,1713328 | 7,04 | 3,5 | 2,0 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 51,16 | 3,2 | 163,712 | 1000 | 17371,2 | 5,0897616 | 6,92 | 3,5 | 2,0 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 30,4 | 3,2 | 97,28 | 1000 | 10728 | 3,143304 | 4,28 | 2,5 | 1,7 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 64,33 | 3,2 | 205,856 | 1000 | 21585,6 | 6,3245808 | 8,60 | 3,5 | 2,5 |  | 1 |  |  |  | 2 |
|  |  | 42,96 | 3,2 | 137,472 | 1000 | 14747,2 | 4,3209296 | 5,88 | 3,5 | 1,7 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 42,96 | 3,2 | 137,472 | 1000 | 14747,2 | 4,3209296 | 5,88 | 3,5 | 1,7 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 47,47 | 3,2 | 151,904 | 1000 | 16190,4 | 4,7437872 | 6,45 | 3,5 | 1,8 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 50 | 3,2 | 160 | 1000 | 17000 | 4,981 | 6,78 | 3,5 | 1,9 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 94 | 3,2 | 300,8 | 1000 | 31080 | 9,10644 | 12,39 | 3,5 | 3,5 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  | 52,1 | 3,2 | 166,72 | 1000 | 17672 | 5,177896 | 7,04 | 3,5 | 2,0 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 65,78 | 3,2 | 210,496 | 1000 | 22049,6 | 6,4605328 | 8,79 | 3,5 | 2,5 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | 92,31 | 3,2 | 295,392 | 1000 | 30539,2 | 8,9479856 | 12,17 | 3,5 | 3,5 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  | 48,4 | 3,2 | 154,88 | 1000 | 16488 | 4,830984 | 6,57 | 3,5 | 1,9 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | TOTAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 |
| R+3 |  | 19,43 | 3,2 | 62,176 | 1000 | 7217,6 | 2,1147568 | 2,88 | 2,5 | 1,2 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | loca tech 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | loca tech 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21,4 | 3,2 | 68,48 | 1000 | 7848 | 2,299464 | 3,13 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 21,4 | 3,2 | 68,48 | 1000 | 7848 | 2,299464 | 3,13 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 21,4 | 3,2 | 68,48 | 1000 | 7848 | 2,299464 | 3,13 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 24,08 | 3,2 | 77,056 | 1000 | 8705,6 | 2,5507408 | 3,47 | 3,5 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 25,87 | 3,2 | 82,784 | 1000 | 9278,4 | 2,7185712 | 3,70 | 3,5 | 1,1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 23,97 | 3,2 | 76,704 | 1000 | 8670,4 | 2,5404272 | 3,46 | 3,5 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 26,02 | 3,2 | 83,264 | 1000 | 9326,4 | 2,7326352 | 3,72 | 3,5 | 1,1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 30,4 | 3,2 | 97,28 | 1000 | 10728 | 3,143304 | 4,28 | 3,5 | 1,2 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 21,96 | 3,2 | 70,272 | 1000 | 8027,2 | 2,3519696 | 3,20 | 3 | 1,1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 21,96 | 3,2 | 70,272 | 1000 | 8027,2 | 2,3519696 | 3,20 | 3 | 1,1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 21,96 | 3,2 | 70,272 | 1000 | 8027,2 | 2,3519696 | 3,20 | 3 | 1,1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 27,36 | 3,2 | 87,552 | 1000 | 9755,2 | 2,8582736 | 3,89 | 3,5 | 1,1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 21,12 | 3,2 | 67,584 | 1000 | 7758,4 | 2,2732112 | 3,09 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 21,25 | 3,2 | 68 | 1000 | 7800 | 2,2854 | 3,11 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 19,38 | 3,2 | 62,016 | 1000 | 7201,6 | 2,1100688 | 2,87 | 2,5 | 1,1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 21,35 | 3,2 | 68,32 | 1000 | 7832 | 2,294776 | 3,12 | 3 | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 48,48 | 3,2 | 155,136 | 1000 | 16513,6 | 4,8384848 | 6,58 | 3,5 | 1,9 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 91,39 | 3,2 | 292,448 | 1000 | 30244,8 | 8,8617264 | 12,06 | 3,5 | 3,4 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  | 131,01 | 3,2 | 419,232 | 1000 | 42923,2 | 12,5764976 | 17,11 | 3,5 | 4,9 |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 92,31 | 3,2 | 295,392 | 1000 | 30539,2 | 8,9479856 | 12,17 | 3,5 | 3,5 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  | 24,36 | 3,2 | 77,952 | 1000 | 8795,2 | 2,5769936 | 3,51 | 3,5 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 22,19 | 3,2 | 71,008 | 1000 | 8100,8 | 2,3735344 | 3,23 | 3 | 1,1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | TOTAL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 |
|  | TOTAL (0, 1, 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 8 | 9 | 32 | 92 |